## Slide 1: Agenda
Introduzione al Concetto Indoor Climate Solutions
La nuova Normativa UNI EN 1264
Le tipologie di sistemi per la Ventilazione Meccanica Controllata
Garantire il Comfort ambientale attraverso un adeguato sistema di Controllo

## Slide 2
Approvvigionamento idrico sicuro ed efficiente
Fornire acqua pulita in modo efficiente e sicuro è diventato un problema mondiale. L'acqua viene sprecata a causa di perdite e reti che invecchiano.
Dobbiamo migliorare la distribuzione di acqua potabile pulita dalla fonte al rubinetto.
Migliori servizi igienici e sanitari
Città resilienti al clima
I cambiamenti climatici con forti piogge, caldo estremo e siccità mettono sotto pressione le città. Le popolazioni in crescita richiedono sempre più spazi verdi.
Dobbiamo (ri) agire per il cambiamento climatico e costruire città vivibili e piacevoli.
Migliori prestazioni degli edifici
L’edilizia non sta sfruttando il pieno potenziale della tecnologia che porta a inefficienza e spreco. Allo stesso tempo, le persone richiedono maggiore comfort e salubrità dei luoghi in cui vivono e lavorano.
Dobbiamo costruire spazi abitativi confortevoli nel modo più efficiente e sostenibile possibile.
Milioni di persone non hanno o hanno un accesso limitato alle strutture igieniche. Allo stesso tempo, l'invecchiamento e i sistemi fognari mal progettati contaminano le risorse idriche sotterranee.
Dobbiamo garantire un trasporto delle acque reflue a prova di futuro e rendere i servizi igienico-sanitari accessibili a tutti.
”Il Perchè”e il “Come”

## Slide 3
50%
Tra gli
Europei solo il
è soddisfatto della propria casa attuale
Trascorriamo il
90%
del nostro tempo
al chiuso
Gli Edifici sono
responsabili per il
40%
del consumo di
energia
Il cambiamento è obbligatorio

## Slide 4: Conseguenze del cambiamento
E’ cambiato anche il modo di affrontare
l’impiantistica:
Pro
  impianti più performanti
  impianti più veloci
  impianti di climatizzazione
  più impianti nel solito edificio
  utilizzo di fonti alternative
  ricerca del comfort
Contro
  impianti più complicati
  difficoltà nelle regolazioni
  maggiori possibilità di errori
ABITAZIONE BEN ISOLATA
ABITAZIONE NON ISOLATA

## Slide 5: Il Comfort ideale
40-45%
Irraggiamento (dipende dalla temperatura media delle superfici)
15-20%
Convezione (dipende dalla temperatura dell’aria)
0,5-1%
Conduzione (dipende dai punti a contatto con le strutture)
30-40%
Evaporazione (dipende dall’attività svolta all’interno del locale)

## Slide 6: L’evoluzione degli impianti radianti
Le origini del radiante
I primi furono i romani utilizzando l’Hypocaustum, il quale attraverso un forno che bruciava carbone di legna per riscaldare l’acqua a scopi termali, i fumi venivano incanalati in appositi spazi vuoti ricavati al di sotto del pavimento e delle pareti
I primi impianti
Negli anni ’80 si vide la realizzazione dei veri e propri impianti, che utilizzavano tubi di acciaio direttamente annegati nelle solette, abbinati a primitivi sistemi di regolazione. Il tutto caratterizzato da temperature troppo alte ed esagerata inerzia termica, che comportò un momentaneo fallimento a causa di problemi legati alla salute delle persone.
Il mercato oggi
Oggi il mercato degli impianti di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti è in forte ascesa in tutti i settori: civile, industriale, commerciale, terziario, con applicazioni a pavimento, parete e soffitto

## Slide 7: Molteplici soluzioni in risposta alle esigenze di mercato
Da sempre la richiesta del mercato è rivolta al Pavimento radiante, con sistemi tradizionali oppure a secco o ribassati… Utilizzatori sempre più preparati ci spingono verso impianti radianti anche a Soffitto e Parete.

## Slide 8: Condizioni ideali temperatura ambiente impianti radianti a pavimento
La temperatura del corpo umano è più alta sulla testa e più bassa verso i piedi : è per questo motivo che si ha una sensazione di benessere con una temperatura maggiore a livello del pavimento ed una minore a livello della testa
In realtà il benessere del corpo umano non dipende dalla sola temperatura dell’aria, ma anche dalla temperatura media radiante delle superfici che delimitano l’ambiente
Gradiente di Temperatura dell’aria verticale ideale, con riduzione del fenomeno delle correnti fredde
Raggiungimento stesso comfort termico di un sistema convettivo
  Con una T dell’aria inferiore (in Riscaldamento)
  Con una T dell’aria superiore (in Raffrescamento)

## Slide 9: Il Panorama Normativo
Normativa | Titolo | Ambito
UNI EN ISO 11855 (7 parti) | Progettazione dell'ambiente costruito Progettazione, dimensionamento, installazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati | Progettazione, calcoli e installazione di sistemi annegati (pavimento, parete, soffitto) in riscaldamento e raffrescamento
UNI EN 1264 (5 parti) | Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture | Progettazione, calcoli, prove e installazione di sistemi annegati (pavimento, parete, soffitto) in riscaldamento e raffrescamento
UNI EN 14037 (5 parti) | Pannelli radianti sospesi per riscaldamento e raffrescamento alimentati con acqua a temperatura minore di 120 C | Prove in camera climatica per pannelli sospesi a soffitto in riscaldamento
UNI EN 14240 (2015) | Ventilazione degli edifici Soffitti freddi Prove e valutazione (rating) | Prove in camera climatica per pannelli sospesi a soffitto in raffrescamento
UNI / TR 11619 (2016) | Sistemi radianti a bassa temperatura Classificazione energetica | Metodologia di calcolo per la determinazione dell'indice di efficienza energetica dei sistemi radianti a bassa differenza di temperatura
ISO 18566 (2017) | Building environment design - Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems Part 1: Vocabulary, symbols, technical specifications and requirements | Progettazione, calcoli e installazione di sistemi a soffitto appesi (con intercapedine d’aria) in riscaldamento e raffrescamento
UNI 11741 (2019) | Attività professionali non regolamentate Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza di temperatura Requisiti di conoscenza, abilità e competenza | La norma qualifica gli installatori di sistemi radianti a pavimento, parete e soffitto in riscaldamento e raffrescamento

## Slide 10: La differenza
NORME DI PRODOTTO
NORME DI SISTEMA
UNI EN 1264
UNI EN 14037
UNI EN 14240
UNI EN ISO 11855
UNI/TR 11619
ISO 18566
Importante per Produttori: test, vincoli….
Importante per Progettisti: progettazione, certificazione….
Approccio computazionale per calcolo resa
Approccio computazionale per calcolo resa + FEM
Approccio sperimentale in camera di prova

## Slide 11: UNI EN 1264 Parte 1 – Intercapedine d’aria
La parte 1 specifica le tipologie e le caratteristiche dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti idronici annegati.
Tra queste la definizione di “open air gap – intercapedine d’aria”
Se piccola = simile a Isolante = rientra nella 1264
Se grande = ISO 18566 (Norma controsoffitti con intercapedine)
Nella definizione che definisce i sistemi radianti annegati, è stato aggiunto lo strato di diffusione del calore (es. il massetto) all’interno del pacchetto pavimentazione.

## Slide 12: UNI EN 1264 Parte 1 – Nuove tipologie e Dettagli
Il Tipo A si suddivide in Tipo A1 (con isolante liscio) e in Tipo A2 (con isolante bugnato).
Per le norme UNI EN 1264:2011 e UNI EN ISO 11855:2015 -Tipo A
Per la norma UNI EN 1264:2021 - Tipo A1 – TUBAZIONI ANNEGATE NEL MASSETTO
Per le norme UNI EN 1264:2011 e UNI EN ISO 11855:2015 -Tipo A
Per la norma UNI EN 1264:2021 - Tipo A2 – TUBAZIONI ANNEGATE NEL MASSETTO

## Slide 13: Cosa ci ha portato ai sistemi radianti ribassati
CRESCENTE ATTENZIONE AL MERCATO DELLA
RISTRUTTURAZIONE
É proprio necessario rinunciare all’impianto radiante?
UTILIZZO SALTUARIO DELLE
ABITAZIONI
Sistema di climatizzazione
veloce nella risposta (bassa
inerzia termica), senza
rinunciare al comfort di un
impianto radiante
1) Spessori utili ridotti
2) Necessità di ridurre al minimo i carichi
gravanti sulle strutture esistenti
3) Necessità di mantenere un’Altezza
adeguata dei davanzali
4) Interventi in centri storici : mancanza di
spazi dove stoccare i materiali e problemi
legati al trasporto degli scarti di demolizione
2
3
1
4

## Slide 14: UNI EN 1264 Parte 1 Focus Ristrutturazioni
Il Tipo I è un sistema annegato senza isolante nel quale lo strato di supporto va in ancoraggio con la pavimentazione esistente o il solaio/massetto nel quale si incollano gli elementi per l’ancoraggio delle tubazioni.
Per le norme UNI EN 1264:2011 e UNI EN ISO 11855:2015 -Tipo A , TIPO I non presente
Per la norma UNI EN 1264:2021 -Tipo A2 – TUBAZIONI ANNEGATE NEL MASSETTO, Tipo I – SISTEMI PER RIQUALIFICAZIONI SENZA ISOLANTE

## Slide 15
Per le norme UNI EN 1264:2011 e UNI EN ISO 11855:2015 –non presente
Per la norma UNI EN 1264:2021 -Tipo J
Per le norme UNI EN 1264:2011 e UNI EN ISO 11855:2015 -Tipo A
Per la norma UNI EN 1264:2021 - Tipo A1 – TUBAZIONI ANNEGATE NEL MASSETTO
UNI EN 1264 Parte 1 Focus Ristrutturazioni

## Slide 16: I vantaggi del sistema radiante «ribassato» la minore inerzia termica
Massetto tradizionale
Sistema ribassasato
Temperatura acqua di mandata
CONFRONTO TRA SISTEMA TRADIZIONALE CON MASSETTO DA 45 MM. E SISTEMA RIBASSATO CON MASSETTO DA 10 MM.
Condizioni iniziali = temperatura ambiente di soli 10°
Dopo 10 minuti di funzionamento l’acqua di mandata si attesta su un valore medio di 30°
Dopo tale tempo (10 min.) il sistema ribassato raggiunge la temperatura superficiale di 23°
La stessa temperatura superficiale sarà raggiunta dal sistema tradizionale dopo ben 3 ore!

## Slide 17: UNI EN 1264 Parte 3
2 importantissime modifiche:
l’incremento della temperatura superficiale dei soffitti in caldo.
la variazione del calcolo della resistenza termica del bugnato (Es.Tipo A)
Incremento della temperatura media superficiale da 29°C a 33°C (in adeguamento alla UNI EN ISO 11855) – Potenza massima da 58,5 a 84,5 W/m2
Nel calcolo dello spessore dell’isolante si dovrà considerare solo la parte piana del pannello
Revisione di tutti gli spessori del bugnato in quanto nella precedente versione della norma la formula di calcolo della resistenza termica era diversa.

## Slide 18: UNI EN 1264 Parte 4 – Installazione – Requisiti isolante
  CASO 1  0,75 mqK/W
  CASO 2 - 3 1,25 mqK/W
  CASO 4 (Te≥0°) 1,25 mqK/W
  CASO 4 (0≤Te≤-5°)  1,5 mqK/W
  CASO 4 (-15≤Te≤-5°)  2 mqK/W
  TIPOLOGIE INDIVIDUATE
  NORMA UNI EN 1264 : La resistenza termica del pannello isolante, e di conseguenza il suo spessore, sono relazionati alla tipologia del locale sottostante

## Slide 19: UNI EN 1264 Parte 4 – Installazione – Requisiti isolante
  Per i sistemi radianti negli edifici nuovi la resistenza termica dell’isolante R λ,ins deve essere determinata considerando lo strato isolante (o gli strati isolanti) sotto alla tubazione
  Per i sistemi radianti negli edifici riqualificati la resistenza termica R λ,ins può essere determinata tenendo conto dell'effettiva resistenza termica della struttura dell'edificio, compresi gli strati isolanti (Un aiuto visto gli spessori minimi in gioco!)

## Slide 20: Esempio di calcolo per edifici nuovi
Sistema Tipo A1 (isolante liscio)
Strato acustico opzionale. Se presente e posizionato sotto all’isolante termico si può sommare

## Slide 21: Esempio di calcolo per edifici nuovi
Sistema Tipo A2 (isolante bugnato)
Per il calcolo della resistenza termica NON considero le bugne (UNI EN 1264-3).
Nell’esempio: isolante bugnato di spessore totale 18 + 25 mm, 18 mm bugna, 25 mm parte liscia. Nel calcolo considero solo la parte liscia.

## Slide 22: Esempio di calcolo per edificio da riqualificare

## Slide 23: La nuova UNI EN ISO 11855:2021 Nuovo approccio di calcolo per i sistemi radianti integrati
Pubblicata il 22 dicembre 2021
Composta da 5 parti (le 2 parti aggiuntive dell’attuale norma non recepite a livello EU – Regolazione + Parametri di input per i calcoli energetici)
Applicazione: sistemi annegati pavimento, parete e soffitto
Non contiene indicazioni per test
Non si applica ai pannelli per riscaldamento/raffrescamento a soffitto (con intercapedine d’aria)
Contiene i metodi di calcolo per la determinazione della curva caratteristica: metodo semplificato e simulazioni FEM o FDM

## Slide 24: UNI EN 1264 vs ISO 11855
Revisione è stata condotta in parallelo, al fine di non avere contrasti tra di esse
Nella parte 5 è stato inserito un nuovo criterio di calcolo per la resistenza termica degli isolanti, per i sistemi installati negli edifici nuovi e per i sistemi per le riqualificazioni
  Criterio percentuale (20% nuovo, 30% riqualificazioni)
  Resistenze minime degli isolanti se non si conosce il valore di resistenza termica degli strati

## Slide 25: ISO 11855 – Criterio percentuale
Il calcolo prevede una percentuale massima di perdita verso il basso (per i sistemi a pavimento) in riscaldamento
q = potenza termica degli impianti divisa per la superficie
qu = potenza termica specifica verso altri ambienti
(suolo o esterno)
17%
Ok per riqualificazione e nuovi
23%
Ok per riqualificazione Non per nuovi

## Slide 26
PM10
HC
idrocarburi
Rumore
SMOG
Umidità
Formaldeide
CO2
RADON
Batteri
Muffe e
condense
INQUINANTI INTERNI
INQUINANTI ESTERNI
Monossido di Carbonio
Pollini
La soluzione alle problematiche indicate è la
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Rinnovare l’aria
Eliminare umidità e cattivi odori
Limitare il degrado dell’involucro edilizio
Garantire igiene e comfort
Risparmiare sui costi di riscaldamento e climatizzazione
Migliorare le prestazioni energetiche
PM 2,5

## Slide 27: Perché la Ventilazione Meccanica Controllata?
L’inquinamento può essere di origine esterna e interna, ma perché la VMC deve essere meccanica?
Una portata d’aria continua garantisce che la diluizione degli inquinanti sia più efficace.
La ventilazione naturale non è continua?
Dipende dal gradiente termico tra esterno/interno
Non offre un lavaggio completo dell’ambiente
Dipende quanto è impermeabile l’edificio, e in un edificio a bassa permeabilità si verifica una drastica riduzione della qualità dell’aria
La ventilazione naturale non garantisce la filtrazione!!!
1° Obiettivo
Qualità dell’aria indoor

## Slide 28: Perché la Ventilazione Meccanica Controllata?
La VMC deve essere a doppio flusso con recupero termico
2° Obiettivo
Riduzione del consumo energetico

## Slide 29: Le possibili soluzioni
SISTEMI DI VMC A DOPPIO FLUSSO
Unità DECENTRALIZZATE
Unità CENTRALIZZATE
Aspirazione aria esterna
Espulsione aria esausta
Mandata aria nuova
Ripresa aria viziata

## Slide 30: COMPONENTI DEL SISTEMA CENTRALIZZATO
Unità di Ventilazione
Canali per la distribuzione primaria
Griglie/bocchette/diffusori
Canale per la distribuzione secondaria
Plenum di distribuzione
Griglie esterne

## Slide 31: Ventilazione per le “Scuole”, ma non solo...
Serve un sistema di VMC:
RAPIDO NELL’INSTALLAZIONE
CHE NON PREVEDA OPERE MURARIE
FACILE DA MANUTENZIONARE
CHE ABBIA UN’ELEVATA EFFICIENZA TERMICA

## Slide 32: Il Sistema di Controllo
Pavimento radiante
Ventilazione
Meccanica
Controlli
Deumidificazione
Moduli di distribuzione
Soffitto radiante

## Slide 33: Il Controllo a Zone: Comfort & Efficienza
Ogni stanza dovrebbe avere la Temperatura ideale – non troppo alta, e non troppo bassa
Troppo alta: Domanda non necessaria o non adatta al tipo di utilizzo previsto della stanza
Troppo bassa: Perdita di comfort e qualità della vita
Tipologia della stanza | Temperatura raccomandata | Tipologia della stanza | Temperatura raccomandata
Soggiorno e Camere da letto | 20°C | Teatri e sale da concerto | 20°C
Uffici, sale conferenze, scale principali, sportelli di servizio | 20°C | Bagni, piscine, spogliatoi, studi medici | 24°C
Stanze Hotel | 20°C | Bagni | 20°C
Locali di vendita e negozi | 20°C | Locali secondari riscaldati (ad es. corridoi, scale) | 15°C
Aule | 20°C | Locali secondari non riscaldati (ad es. cantina, scale, magazzini) | 10°C
Temperature raccomandate in accord alla EN 12831

## Slide 34: Il Controllo a Zone : Vantaggi
La temperatura di ogni stanza (zona) può essere impostata singolarmente invece di una preimpostazione centrale
Perchè ?
  Aumento del comfort abitativo - ogni zona ha la temperatura ideale
  Richiesta in funzione dell'efficienza energetica e dell'emissione di calore/freddo
  Supporto dell’ "effetto autoregolante" dei sistemi Radianti
  Benefici energetici dell'11,6% - 21% rispetto al riscaldamento non a zona (con / senza arresto notturno) *, oltre al 12% di risparmio di UFH vs. Radiatori
  Requisito giuridico, ad es. in Danimarca e Germania (Leggi sul consumo di energia)
*TGA Fachplaner 5-2010; Energieeinsparungen durch Nachrüstung von Einzelraumregelsystemen, p. 60

## Slide 35: Il Controllo a Zone - Come si può fare ?
Impostare la T stanza
20,5 °C
Unità
Centrale
Comparazione
Testine
Elettriche
Aperte / Chiuse
Sistema di Controllo
Processo / Testine collettore
Sensore
T reale
stanza
19°C
Valore desiderato
Differenza
Processo dati e Istruzioni
Output
Input
Feedback
Il Sistema deve sapere
  la T ambiente richiesta
  la T ambiente attuale
  l’Umidità (soprattutto in modalità di raffreddamento)
  la T esterna per adattare la temperatura di ingresso / la caldaia
  la T di uscita (quando la caldaia deve essere adattata, o un controllo della temperatura di ingresso deve essere utilizzato)

## Slide 36: Un periodo di incertezza
Alla fine del 2021 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA – un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995) aveva annunciato che l’aumento per la famiglia tipo sarebbe stato del 55% per la bolletta dell’elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022.
In questa situazione di incertezza affrontare la tematica della climatizzazione è molto complesso soprattutto per la ristrutturazione!
Confrontando il triennio 2020-22 la variazione percentuale è rispettivamente del +28% per il gas e del +54% per l’energia elettrica
Legna o pellet, prezzi che scottano!! 15 euro al chilo contro i neanche quattro del 2020

## Slide 37: Cosa ci dobbiamo aspettare nell’inverno 2022-23
Comfort ed efficienza si possono garantire anche in questo periodo?
La principale strategia delle amministrazioni pubbliche è abbassare le temperature del termostato…..
Ma nel 2022 abbiamo dimenticato tutte le tecnologie e le possibilità impiantistiche a nostra disposizione?
Ci siamo arresi al discomfort e alla riduzione della qualità degli ambienti interni?

## Slide 38: Perchè i sistemi radianti sono la risposta?
Unica tecnologia in grado di
  Riscaldare
  Raffrescare
  Essere efficiente con qualsiasi sistema di generazione.
Sistemi quasi eterni. Con una corretta manutenzione è possibile affermare che non comportano investimenti futuri rilevanti, ma che garantiscono le loro prestazioni di efficienza nel tempo
Si abbinano a qualsiasi tipologia di generatore, ovvero caldaie a condensazione, pompe di calore ma anche caldaie a biomassa o altre tecnologie (riscaldamento a bassa temperatura – raffrescamento ad alta temperatura)

## Slide 39: Indoor Climate Solutions
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
& DEUMIDIFICAZIONE
Una soluzione sempre più importante per quanto riguarda la qualità dell’aria.
SISTEMI RADIANTI
PER RISCALDAMENTO & CONDIZIONAMENTO
Soluzioni per tutti i sistemi radianti, che tengono conto dell'inerzia termica, della diffusione del rumore e della facilità di installazione.
REGOLAZIONE CLIMATICA
Un sistema di Controllo dove l'utente può facilmente interagire con l'impianto, impostando temperatura, ambiente per ambiente e fasce orarie per un comfort totale.
SMART USABILITY
Controllo via app.
intuitivo e moderno.
SUPPORTO&SERVIZI
Dalla progettazione all'installazione, dai programmi di formazione specialistica all'assistenza post vendita di facile accesso e rapida risposta.
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Corsi personalizzati e approfonditi.

## Slide 40: Indoor Climate Solutions
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
& DEUMIDIFICAZIONE
SISTEMI RADIANTI
PER RISCALDAMENTO & CONDIZIONAMENTO
REGOLAZIONE CLIMATICA
SMART USABILITY
COMFORT AMBIENTALE

## Slide 41: Un corretto bilanciamento
Ruota: Temperatura
Ruota: Qualità Aria
Pedali: Energia
Cervello: Il Controllo

## Slide 42
GRAZIE PER L’ATTENZIONE